schützen / mobile Vollgummiverteiler

Vollgummiverteiler, Eingang: 32 A, Ausgang: 32 A

Mobiler Vollgummiverteiler mit integrierter Fehlerstromschutzeinrichtung (RCCB) des Typs B zur Auslösung bei Gleichfehlerströmen > 6 mA. Die allstromsensitive RCCB dient dabei der Absicherung von frequenzgesteuerten Betriebsmitteln bei Einhaltung des Personenschutzes, wenn die vorgeschaltete Fehlerstromschutzeinrichtung vom Typ A oder F - oder unbekannt - ist.

integrierte Schutzgeräte: DFS 4 B SK MI HD 30 mA
max. bedingter Kurzschlussstrom Icc: 10 kA
Bemessungsbelastungsfaktor RDF: 1

Einspeisung:
Bemessungsspannung (AC): 230 V, 400 V
Bemessungsstrom: 32 A

Lastausgang:
Polzahl (gesamt): 5
Bemessungsspannung (AC): 230 V, 400 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 32 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz 

CEE-Stecker 32 A rechts (Einspeisung):
Kabeltyp: H07RN-F 5G6
max. Leitungslänge: 2 m

CEE-Steckdose 32 A vorne (Lastausgang):
Anschlussform: weiblich

Bemessungsbetriebsart: Dauerbetrieb
Einschaltdauer: Dauerbetrieb

Gehäuseart: Vollgummigehäuse
Montageart: tragbar, stapelbar
Schutzart: IP44
Abmessungen: B 270 mm × H 339 mm × T 280 mm

Bauvorschriften/Normen: DGUV Information 203-006 (BGI 608), IEC 61439-4, IEC 62262

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DPB 32 01-010
Bestellnummer: 09931301
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________