schützen / mobile Vollgummiverteiler

Vollgummiverteiler, Eingang: 32 A, Ausgang: 16 A / 32 A

Mobiler Vollgummiverteiler mit integrierter Fehlerstromschutzeinrichtung (RCCB) des Typs B zur Auslösung bei Gleichfehlerströmen > 6 mA. Die allstromsensitive RCCB dient dabei der Absicherung von frequenzgesteuerten Betriebsmitteln bei Einhaltung des Personenschutzes, wenn die vorgeschaltete Fehlerstromschutzeinrichtung vom Typ A oder F - oder unbekannt - ist.

integrierte Schutzgeräte: DFS 4 B SK MI HD 30 mA, DLS 6i C-Char. 16 A
max. bedingter Kurzschlussstrom Icc: 10 kA
Bemessungsbelastungsfaktor RDF: 0,6

Einspeisung:
Bemessungsspannung (AC): 230 V, 400 V
Bemessungsstrom: 32 A

Lastausgang I:
Polzahl (gesamt): 5
Bemessungsspannung (AC): 230 V, 400 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 16 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Lastausgang II
Bemessungsspannung (AC): 230 V, 400 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 32 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz

CEE-Stecker 32 A rechts (Einspeisung):
Kabeltyp: H07RN-F 5G6
max. Leitungslänge: 2 m

CEE-Steckdose 16 A vorne (Lastausgang I):
Anschlussform: weiblich

CEE-Steckdose 32 A Lastausgang II (vorne):
Anschlussform: weiblich

Bemessungsbetriebsart: Dauerbetrieb
Einschaltdauer: Dauerbetrieb

Gehäuseart: Vollgummigehäuse
Montageart: tragbar, stapelbar
Schutzart: IP44
Abmessungen: B 270 mm × H 339 mm × T 280 mm

Bauvorschriften/Normen: DGUV Information 203-006 (BGI 608), IEC 61439-4, IEC 62262

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DPB 32 01-110
Bestellnummer: 09931302
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________