schalten / Lastabwurfrelais

Lastabwurfrelais, 1 Ö,  230 V AC, 1 A, unverzögert

Lastabwurfrelais zur Vermeidung von Stromspitzen
unverzögert
Betriebsspannung (AC): 230 V
Überlastfaktor: 2,3  (für ≤ 10 s)
min. Einschaltschwelle Strom: 3,1 A
max. Einschaltschwelle Strom: 5,3 A
Auslöseverzögerung: 20 ms

1 Öffner
Polzahl (gesamt): 1
Bemessungsspannung (AC): 400 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 1 A 
Schaltfrequenz: max. 30 1/min
max. Bemessungsleistung: 250 VA

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP40
Abmessungen: B 17,5 mm (1 TE) × H 87 mm × T 65 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RLR 1
Bestellnummer: 09980283
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________