schalten / Treppenlichtzeitschalter

Treppenlichtzeitschalter 230 V AC

Treppenlichtzeitschalter mit LED-Anzeige und automatischer 3-/4-Leiter-Erkennung
Funktionen Zeitschalter: Zeitautomatik mit Abschaltvorwarnung (TW), Stromstoßschalter ohne Zeitfunktion (P)
Einstellgenauigkeit: < 15 % vom Skalenendwert
Wiederholgenauigkeit: 2 %
Zeitverzögerung: min. 0,5 min ... max. 12 min (einstellbar in Funktionen T, TW)

Steuereingang:
Bemessungsspannung (AC): 230 V (196 V ... 253 V)
Bemessungsfrequenz: 50 Hz (48 Hz ... 53 Hz)

Laststromkreis (Relais):
1 Schließer 
max. Bemessungsstrom angereiht: 10 A
max. Bemessungsschaltvermögen: 80 A 

Betriebsspannung (AC): 230 V (196 V ... 253 V)

Bemessungsbetriebsart: Dauerbetrieb
Einschaltdauer: Dauerbetrieb (ED <= 100 %)
elektrische Lebensdauer: min. 80000 Schaltspiele (250 V, Glühlampenlast, 1000 VA)
mechanische Lebensdauer: min. 300000000 Schaltspiele
Gebrauchslage: beliebig

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP40
Abmessungen: B 17,5 mm (1 TE) × H 87 mm × T 65 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60715, BGV A3, EN 60664-1, EN 60721-3-3, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RTZ 2
Bestellnummer: 09980719
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________